## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1
青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001

## 扉-1 工程量清单扉页
|  | 青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目计价表（带分部）【青海
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 更换钢制丙级防火门 1.门代号及洞口尺寸:1600*2100mm [工作内容] 1.门安装 2.门框门套安装 3.五金安装（闭门器、顺位器、防火门锁） 4.门洞处零星拆除修缮抹灰涂料等（拆除过程中原有门洞口墙体护墙板踢脚线可能会破坏须修缮恢复，（在清单报价中综合考虑） [质量要求] 钢制防火门要求符含GB50016·2006《建筑设计防火规范》，GB12955—2008《防火门》性能要求及防火性能测试，提供消防部门的检测报告和3CF认证，必须达到相应的防火级别，耐火极限：丙级≥0.5h，丙级防火门：门扇厚度50mm，门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm。有螺孔衬板厚度≥3mm，铰链衬板厚度≥3mm，无螺孔衬板厚度≥1.2mm。门扇门框加强板均采用镀锌钢板。 | 樘 | 28
2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 更换钢制丙级防火门 1.门代号及洞口尺寸:700*2100mm [工作内容] 1.门安装 2.门框门套安装 3.五金安装（闭门器、顺位器、防火门锁） 4.门洞处零星拆除修缮抹灰涂料等（拆除过程中原有门洞口墙体护墙板踢脚线可能会破坏须修缮恢复，（在清单报价中综合考虑） [质量要求] 钢制防火门要求符含GB50016·2006《建筑设计防火规范》，GB12955—2008《防火门》性能要求及防火性能测试，提供消防部门的检测报告和3CF认证，必须达到相应的防火级别，耐火极限：丙级≥0.5h，丙级防火 | 樘 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
门：门扇厚度50mm，门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.5mm。有螺孔衬板厚度≥3mm，铰链衬板厚度≥3mm，无螺孔衬板厚度≥1.2mm。门扇门框加强板均采用镀锌钢板。
3 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.门窗套展开宽度:100mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢门套包边 | m2 | 27.02
分部小计
| A.16 | 拆除工程
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有弱电井防火门拆除1600*2100:28樘 700*2100:22樘 2、垃圾清理外运，运距自行考虑 | 樘 | 50
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【青海红十字医院楼宇强弱
总价措施项目清单与计价表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  |  | 标段：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 7.87
3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 5.7
4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.53
5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 6.9
6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.96
7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.45
8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.75
9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18
10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【青海红十字医院楼宇强弱
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  | 标段：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与签证
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【青海红十字医院楼宇强弱电井防火门
暂列金额明细表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  | 标段：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【青海红十字医
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  | 标段：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【青海红十字医院楼宇
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  | 标段：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改
计 日 工 表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  | 标段：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【青海红十字医院楼宇强弱电
总承包服务费计价表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  | 标段：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【青海红十字医院楼宇强
（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  |  | 标段：青海红十字医院楼宇强弱电井防火门改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费
（1） | 养老保险费 | 定额人工费 |  |  |  | 16
（2） | 失业保险费 | 定额人工费 |  |  |  | 0.5
（3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  |  |  | 6.5
（4） | 工伤保险费 | 定额人工费 |  |  |  | 1.5
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  |  | 12
1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算
2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费 |  |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13